棠荣府一期消防工程

招

标

文

件

招标人: 重庆棠隆置业有限公司

2021年9月7日

第一章 投标人须知

一、概 述

1、 项目简介：

项目总建设面积约 28 万m2，本次招标为1-8#、36-38#、41#楼及裙楼、车库 1~8和27 防火分区消防工程，建筑面积约 8.0353 万m2。其中 38 #楼为商业约 353 m2， 1-8#、36-37#住宅约 5.9 万m2，车库约 2.1 万m2。

2、 招标范围及方式：

2.1、本次招标为邀请招标,发包方式为包工包料。

2.2、招标范围包括（不含应急照明、疏散指示系统、电梯五方通话系统及抗震支架工程，含与消防检测、验收等相关的费用；火灾报警设备品牌要求：北大青鸟、海湾、北京利达）：

（1）火灾自动报警系统 （含自动报警主机、输入输出模块、隔离模块、探测器、屏显、手报、专用电话、声光报警、消火栓按钮、气体灭火控制盘及配套设备、报警主机至末端的管路线路敷设等）。

（2)、电气火灾监控系统（含电气火灾监控主机安装、主机至消防设备电源监控模块的管路线路敷设、消防设备电源监控模块安装等，火灾监控主机、防火漏电及电源监控模块由配电箱成套厂家提供并进行技术指导及配合系统调试）。

（3）、消防电源监控系统（含消防电源监控主机安装、主机至电源监控模块的管路线路敷设、电源监控模块安装等，电源监控主机及电源监控模块由配电箱成套厂家提供并进行技术指导及配合系统调试）。

（4）、防火门监控系统（含防火门监控器、监控分机 、监控模块、电磁释放器、门磁开关、监控分机至电磁释放器及门磁开关段的管线线路敷设（线路敷设方式除设计要求为弱电桥架敷设的，其余均要求墙体预埋暗敷），以及防火监控系统（含监控分机 、监控模块以及管路线路敷设等）。

（5）、自动喷水灭火系统（含喷淋水泵、室内外管道上所有阀组阀门等组件、热浸镀锌钢管、喷淋头、集热盘、支吊架、室外水泵接合器等）。

（6）、室内、外消火栓系统｛含消火栓水泵、热镀锌钢管、室内外管道上所有阀组阀门等组件、消火栓箱（内配消防水带、水枪，物管及商业区域配消防卷盘）、屋顶水箱及室外消防环网（含管道开挖、回填）等。消火栓喷淋系统管道连接方式按规范执行}。

（7）、消防广播系统（广播控制器、控制器至扬声器的管路线路敷设、扬声器等）。（8）、小区消防联动控制系统（含联动控制器、各类消防报警设备联动、消防广播联动、电梯联动、消防风机风阀联动、消防水泵联动、防火门监控系统联动、消防卷帘联动、水流指示器及信号蝶阀联动、气体灭火联动、CRT系统及UPS电源，CRT主机等）。

（9）、通风、防排烟系统（含风机、风管、风阀、风口、挡烟垂壁（材质采用A级不燃材料制作）、室外风井的风口百叶、支吊架、各风机控制箱至风机、防火阀、模块和手动控制主机的强弱电线路敷设等），含商业油烟管道系统（材质：水平管道采用1.5mm厚的201不锈钢制作，竖向管道采用1.2mm厚的201不锈钢制作）。

（10）、防火卷帘、气体灭火系统及相关灭火器材（不含钢木质防火门和楼层灭火器的采购及安装，但钢木质防火门上释放器及电动闭门器与消防联动模块的采购、安装与调试及其涉及的相关管线和剔槽施工由乙方负责，并实现防火门联动监控功能），气体灭火系统按施工图进行施工。

（11）车库CO浓度监测系统（含CO检测装置、显示及控制器设备、各检测设备至控制器、控制器至消防风机控制箱的管线敷设等）。

（12）、消防安装施工界限范围内的工程（具体见附件2）。

（13）、与消防相关的水电和土建、安装工作，包含但不限于室外管沟开挖、回填等和自身原因造成的土建收边收口，以及室内、室外消防栓系统中所有管道的穿墙和穿板孔洞堵塞、桥架与控制箱（柜）搭接处封堵（不含电井内竖向桥架洞口的封堵）、混凝土吊补、套管洞封堵，已预留的消防相关洞口的混凝土吊洞。室外管沟乙方若能利用甲方的现成管沟，则甲方允许其使用，如不能利用，则需乙方自行负责施工。

（14、消防风机、水泵配电箱体安装及出线敷设，不含配电箱进线。

（15）消防工程验收、消防材料检测、消防验收检测费、工程维保（即交钥匙工程）

本次招标包括系统优化设计（优化设计需经招标方书面认可）、软硬件、设备材料采购、系统施工安装、已经预留预埋的处理、系统调试、人员培训和售后服务等全部内容。具体技术要求见招标文件第二章。

（15）其他相关要求详见合同模版。

3、 投标人资格

3.1、 投标人应是合格的具有充分的技术、资金、调试经验、工程施工经验和售后服务实力的消防系统施工单位。

3.2、本工程资质设置严格按照《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）、《住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质标准》的通知》（建市﹝2014﹞159号文）、住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》的通知（建市﹝2015﹞20号）等相关规定执行。

3.3、资质条件、营业执照及安全生产条件

（1）具备建设行政主管部门颁发的有效的消防设施工程专业承包企业  二  级及以上资质（或满足规范要求的资质要求）及以上资质证书副本，外地施工企业须同时具备有效的分支机构入渝登记备案证。

（以上证书均须查验原件并提供复印件盖鲜章）

（2）具备有效的营业执照。

（须提供有效的带二维码的营业执照复印件）

（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人（外地施工企业为入渝分支机构技术负责人）、拟担任该项目项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的由建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。

（须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件）

3.4、财务要求

投标截止前三年每年度财务状况良好，不亏损。

（提供有效的资信等级证明、经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括现金流量表、利润表、资产负债表和财务情况说明书的复印件）

3.5、业绩要求

投标截止前 2 年有与招标项目在结构形式、使用功能、建设规模相同或相似的项目业绩 3 个。（须提供每项业绩的中标通知书、合同协议书和工程竣工验收证明复印件）

3.6 、投标截止日投标资格情况

被本市相关行政部门暂停本市(处罚行政区域内)投标资格的单位，不得参与投标。

3.7 、项目经理资格要求

(1)项目经理必须已在申请人单位注册并应具有 机电专业 类　二  级及以上注册建造师执业资格、并且不能在在建工程担任项目经理，否则将作否决投标处理；

(2) 投标截止前 2 年在与招标项目在结构形式、使用功能、建设规模相同或相似的工程担任项目经理的业绩 2 个及以上。

（项目经理应附建造师执业资格注册证、身份证、职称证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附中标通知书、合同协议书和竣工验收证明复印件）。

3.8 、不接受联合体投标。

3.9、勘察现场

投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察并承担相应费用，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做的推论、理解和结论概不负责。勘察现场联系人：刘云春18223081879。

4、投标报价 （本次投标按《2008年重庆市安装工程计价定额》及配套文件计价，总额下浮后包干）

4.1、 投标人应在投标文件中的投标报价表上，按住宅、车库进行报价并最终汇总。

4.2、作为交钥匙工程，每个子系统的投标报价应满足技术条款及图纸标明的所有要求。工程报价由设备材料费和安装服务费组成，安装服务费应含工程人工、机械、设备的购置、安装费、管理费、措施费、安全文明施工费、规费、利润及税金、由于自身原因产生的土建收边收口费用、水电费等所有费用；市场价格风险调整的不可预见费用；消防验收、消防检测费用；包括招标技术条款及图纸上标明的、乙方投标预算书内漏项以及工程量少算的、以及全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用；其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用；对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训；完成该工程并达到合格要求所需的其它一切费用。设备材料费和安装服务费组成，安装服务费按固定费用包干无论系统设备是否增减都不作调整，设备材料费为工地闭口价。全部设备材料必须注明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。（见附件1格式，要求按分系统分方案详细填写）。

4.3、投标人按照上述第4.1条要求分项分类报价，最终合同价为中标子系统标价之和。

4.4、投标单位中标价格在合同执行过程中，除招标方提出设计变更增加或减少投资外，中标单位不得以任何理由予以变更。因招标方变更所增减工程费用，属于设备材料数量的变更,以原报价中相应单价为准做相应调整；属于规格型号变更的，以双方确认的价格进行调整；其安装服务费用按中标价格不做调整。

4.5、安装费用定额按《2008年重庆市安装工程计价定额》执行。

4.6、投标单位认真审核施工蓝图是否齐全，并在招标答疑规定的时间内提出。未能在规定的时间提出而造成投标单位少算的，其损失自行承担。

5、工期要求

随土建及机电设备安装工程同步进行施工，必须满足业主对整体工程的竣工要求。

6、工程质量要求及使用的规范和标准：质量合格并满足国家现行相关规范（详见招标文件第二章）。

二、招标文件

1、 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式和条款等要求。在收到招标文件后3天内提出疑问，招标方在收到疑问2天内给予回复。投标答疑信箱：121126944@qq.com

2、 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标方可主动地对招标文件进行修改。招标文件的修改具有约束力。

3、 为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标方可自行决定，酌情延长投标截止日期。

三、 投标文件的编制

1、投标人应提交的资格证明文件：

（1）企业法人营业执照副本或工商局防伪复印件

（2）相应专业资质证书（复印件）

（3）施工资格证书（复印件）

（4）法人代表授权书 等相关文件

(5) 说明（证明）投标人有能力履行合同条款中和技术规格中规定的卖方所承担的安装调试、维修、保养、备件储存及售后服务的义务。

(6) 提供项目经理简历和施工管理人员一览表;

（7）本招标书中要求的其他文件以及投标方认为需提供的其他资料。

所有复印件必须加盖法人章，封装在投标文件中。

2、投标书格式

（1）资格证明文件

（2） 商务标，含投标报价函、汇总表及其清单、未计价材料品牌表等。投标人应完整地填写投标报价、设备材料清单，说明所提供货物的名称、简介、来源、数量、价格、安装、服务等。

（3）技术及商务偏离招标文件要求的内容。

四、投标保证金、履约保证金及图纸押金：

1、本工程投标保证金为￥50000.00（人民币大写： 伍万 元整），本工程合同签订后10个工作日内无息一次性退还给未中标单位。投标单位投标时若未缴纳该保证金，作废标处理。若发现投标单位围标等行为，该投标保证金不予退还并作废标处理，由此产生的所有责任及损失全部由投标单位自行承担。

保证金开具收据联系人：文廷美13883753791，保证金退还格式详附件4。

投标保证金缴纳信息：

公司名称：重庆棠隆置业有限公司

开户行： 重庆农村商业银行股份有限公司大足支行

账号：2233010120010013307

2、履约保证金交纳：合同签订后三天内，中标方向招标方交纳履约保证金 ￥100000.00元（人民币大写：壹拾万元整），履约保证金不计利息；保证金主要用于该工程的质量、进度、安全及文明施工的履约保证。

3、履约保证金退还：工程开工满两个月，中标方的履约行为符合本合同的要求，招标方一次性无息退还履约保证金。

4、本工程图纸招标方按500元/份收取押金，投标单位退还完整图纸时，招标单位退还此押金（图纸领取地点：重庆市大足区棠香街道棠荣府项目部，联系人：李亚17726675083）。

五、投标文件的递交：

1、投标人应将投标文件密封，并在封套上注明招标项目名称、开标前不得拆封字样、投标人名称和地址、联系人及电话，并在密封处加盖公章。

2、投标时间、地址、联系方式：

投标截止时间： 2021 年10月11日中午12点前

收件地址：重庆市大足区棠香街道棠荣府项目部

投标收件人：刘云春18223081879

招标联系人： 胡老师 18983757376

黄老师 15023784063

针对招投标过程中的违规行为举报信箱：dongbangdichan@126.com

第二章 消防系统工程的技术要求和规范

一、 总概况

1、本工程属于火灾一级保护对象，耐火等级为一级，火灾报警系统采用集中报警方式；室内外设置消火栓。

2、本工程消防弱电引入 37 #楼负一层的消防控制室（具体位置详见图纸）。

3、系统中设有手动报警、消防专用电话、消防专用广播；电梯前室等部位设置感烟（感温）探测器。变配电室、发电机房、电梯机房、新风机房、空调机房等处设消防专用电话。电梯前室等公共部位设置消防广播扬声器，火灾时，在消防控制室将火灾疏散层的扬声器强制转入火灾应急广播状态。

4、 联动系统在火灾确认时，将所有电梯迫降到一层，并联动消火栓泵、相应部位的消防排烟风机，切断有关部位的非消防电源，同时启动消防广播。

5、 消防控制中心采用远程控制模块对消防泵进行远程控制；

6、 消防栓箱内的手动报警按钮经消防中心火灾报警控制器可以远程控制消防泵的启动。

7、以上内容具体见图纸。

二、 招标设备内容

本次招标内容为：消防报警及联动系统、消火栓及自动喷水灭火系统、消防广播通讯系统所需全部设备，具体内容参见消防系统施工图。投标人需按照招标人提供的图纸，自行统计设备种类与数量，由于投标人疏忽、查找或计算错误造成投标数量与图纸数量不符，其责任由投标人自负，如投标数量比实际图纸数量少，则由中标人自行补齐（中标价不做调整）。

说明：

1、 投标人可按照本次招标所提供图纸的要求根据情况进行配套，并提出优化的设计方案及设备清单。投标人的优化方案应注明在哪些地方（方面）进行了优化，并说明其优化的可行性（投标人优化方案没经招标方书面确认的，则招标方不予认可）。投标人自行所配设备方案应能完全达到设计及本招标文件要求的功能。

2、消防排烟系统包含在本次招标范围内。

三、系统组成及要求

报警及联动系统由火灾报警子系统、联动控制子系统、消火栓及自动喷水灭火系统、广播通讯子系统组成。

1、 火灾报警子系统

（1）、系统类型：总线制、模拟量探测、智能型火灾报警系统；

（2）、系统组成：报警系统由感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、声光报警器、重复显示屏和消防报警控制器组成。

（3）、系统要求：该系统要求主机智能与探测器智能两者的有机结合，探测器具有一定的智能，能对火灾特征信号直接进行分析和智能处理，做出恰当的智能判决，然后将此判决信号传递给控制器。控制器再作进一步智能处理，完成更复杂的判决并显示判决结果。该系统要求必须采用模拟量控测器，能对外界环境如温度、湿度、灰尘积累等非火灾因素引起的变化进行自动补偿，从而减少误报，同时系统要求具备自诊断功能，能对主电、备电及系统的工作点进行测试，对探测器总线的开路和短路进行诊断，还可对接入系统的各种探测器及其它客观存在编址器件功能进行自检。

2、 联动控制子系统

（1）、 系统类型：多线制联动控制系统。

（2）、 系统组成：由控制模块、输入模块、消火栓按钮和联动控制柜等组成。

（3）、 系统要求：系统必须包括如下分系统：

A、 人工报警及消火栓控制分系统；

B、 防火卷帘、电动防火门控制分系统（此项根据图纸确定）；

C、 通风、防排烟设备及电动防火阀控制分系统；

D、 电梯控制分系统；

E、 火灾事故广播、消防通讯分系统；

F、 消防电源及疏散指示照明控制分系统。

G、 防火漏电、闭门释放器控制分系统。

3、广播通讯子系统

（1）、 系统类型：多线制广播通讯系统；

（2）、 系统组成：由扬声器、火警广播切换模块、火警电话插孔、火警电话分机、火警电话模块、广播通讯控制柜共同组成多线制广播通讯系统；

（3）、 系统要求：本系统扬声器系统与背景音乐系统分开设置扬声器，平时扬声器通过音响系统播放背景音乐，一旦得到火情，自动切断正常广播及其背景音乐转化为消防广播。通过广播、对讲电话及时指挥灭火。

（4）、 扬声器和布线包含本次招标范围之内。

4、室外消防为涡轮式蝶阀。

5、 CRT彩色显示系统

（1）、 系统类型：彩色图形报警和实时控制系统；

（2）、 系统组成：由微型计算机、针式打印机等组成；

（3）、 系统要求：CRT彩色显示系统能通过有关通讯接口与火灾报警及联动控制系统连接，按不同画面显示不同区域中监视点的火警、故障及联动设备的运行情况。每一幅面是一个区域的建筑模拟平面图，图中的监视点可以是编码探测器、手动报警按钮以及其他地址编码模块。平时可一幅幅查看或自动连续扫描图形，火警时自动显示报警所在图面，并以相应闪烁表示火警故障状态，使操作人员一目了然。系统能存储各类报警记录和系统状态资料，能过打印机可将这些记录资料打印。

以上内容具体见图纸。

四、设备要求

所有用于本工程的国产设备均须取得国家消防电子产品质量监督检查中心的检验合格证，并应通过3C认证。所有产品均须完全符合国家有关标准和规范的要求,符合系统要求的线制等要求。

1、 火灾报警控制柜

（1）、 类型：智能化火灾报警控制柜。

（2）、 组成:火警报警控制器由电源和主机两部分组成。

（3）、 电源部分

A、 电源部分须具有以下功能：

*主电、备电切换功能；

*备用电源充电功能；

*电源故障监测功能；

*电源工作状态指示功能；

*为探测器回路供电功能。

B、 蓄电池应选用免维护型碱性蓄电池或铅酸蓄电池，蓄电池的容量须满足国家标准及规范要求；

C、 电源部分须有稳压功能，并在输出部分增加过压和过流保护环节。

（4）、 主机部分

A、主机部分须具备如下功能：

*故障声光报警功能；

*火灾声光报警功能；

*火灾报警优先功能；

*火灾报警记忆功能；

*声报警消声及再声响功能；

*时钟单元功能；

*输出控制功能。

（5）、火灾报警控制器的回路数必须留有一定的余量；

（6）、火灾报警控制器须具备汉字显示功能；

（7）、火灾报警控制器可与消防控制器联合组成一个柜体，但功能不能有任何减少；

（8）、火灾报警控制器须具备自诊断功能；

（9）、柜体要求为琴台式，落地安装，柜体表面为静电粉末喷涂防腐。

3． 消防联动控制柜

（1） 功能要求

消防联动控制柜须具有以下功能：

a. 对室内消火栓系统的控制和显示功能：

*控制消防水泵的启停；

*显示启泵按钮启动的位置；

*显示消防水泵的工作、故障状态。

b. 对自动喷水灭火系统的控制和显示功能：

*控制系统的启、停；

*显示报警阀、闸阀及水流指示器的工作状态；

*显示喷水水泵的工作状态、故障状态。

c. 火灾报警后，消防控制设备对联动控制对象应有下列功能：

*停止相关部位的风机，关闭防火阀，并接收其反馈信号；

*启动相关部位的防烟、排烟风机、正压送风机、正压送风风口打开和排烟阀，并接收其反馈信号；

d. 火灾确认后，消防控制柜对联动对象应有下列功能：

*关闭相关部位的防火门、防火卷帘，并接收其反馈信号；

*发出控制信号，强制电梯全部迫降首层，并接收其反馈信号；

*接通应急照明灯和疏散指示灯；

（2） 消防联动柜可与火灾报警控制合为一面柜子；

（3） 消防联动柜还需满足以下要求：

*汉字显示功能；

*须留有一定的设备余量；

*柜体表面须进行静电粉末喷涂防腐；

4． CRT彩色显示系统

5． 感烟、感温探测器

（1） 所有探测器均为智能型探测器，其内部的微处理器能够根据探测环境的变化做出响应，并自动进行补偿，能对探测信号进行火灾模式识别，做出判断给出报警信号，在确认自身不能可靠工作的时候给出故障信号；

（2） 所有探测器均具有自我诊断功能；

（3） 所有探测器均为模拟量输出；

（4） 所有探测器均带底座。

6． 重复显示器

要求为LED液晶汉字显示。

7． 声讯报警器

由控制电路、音响电路和闪光灯电路组成，可由火灾报警控制器控制或由人工控制发出火警音响并伴有闪烁灯光。

以上内容若出现与施工图要求不一致且功能要求低于设计时，以施工图要求为准，详见图纸。

五、技术规范

1、 民用建筑电气设计规范（JGJ16—2008）

2、 火灾自动报警系统规范（GB50116—2007）

3、 高层民用建筑设计防火规范（GB50045-2005）

4、 通风与空调工程施工及验收规范（GB50243-2016）

5、 建筑与建筑裙综合布线系统工程设计规范（GB50311-2007）

6、 点型感烟探测器技术要求及试验方法（GB4715—2005）

7、 自动喷水灭火系统设计规范（GBJ84—2001）

8、 国家或行业主管部门制定的其它标准。

本工程应执行以上标准规范但并不仅限于此。以上标准所包含的条文，通过在本招标文件中引用而构成技术规范的条文，相关的现行标准及以上标准均执行最新版本。

六、其它说明

1、消防单位现场管理人员必须配置以下管理人员：项目经理、技术负责人、施工员、安全员、资料员各一名，其它人员由各单位自行确定配置。

2、产品质量必须执行国家标准，进口产品的，必须符合进口产品检验标准；投标文件中必须提供产品检验报告或进口产品海关检验报告并通过3C认证；

3、产品质量保证期，自投入使用起不得少于二年。

4、产品售后服务

A、 质量保证期内设备发生非使用责任性故障，投标人应于接到通知之日起，24小时内到达现场进行维修，维修时间不超过48小时。维修期间，除易损件（出厂随机配备的备品、备件范围）外，各种零、部件经两次维修后仍不能正常使用，投标人应更换同品牌、同型号的零、部件（含随机配备的电子编码器以及使用说明书一套）。更换后的零、部件自更换之日起，重新计算质量保证期限。

B、 设备运行中发生的重大产品质量故障，按国家相关法规承担责任。

附件1

消防工程报价汇总表

| 序号 | 分段工程 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅部分 |  |  |
| 2 | 地下车库部分 |  |  |
| 3 | 41#楼 |  | 41#楼为售楼部，单独列项报价，根据实际情况确定是否施工 |
| 4 | 合 计 |  |  |

附件2

| 消防工程施工界限划分（与招标内容互为补充） |
| --- |
| 序号 | 工程类别 | 范围界定 | 实施单位 | 实施依据 | 前置条件 | 协调部门 |
| 1 | 消防 安装 工程 | 消防管道及设备 | 1.施工图范围内所有（包括但不限于）的火灾自动报警系统、联动系统、喷淋系统、室内外消火栓系统、送风防排烟系统、防火卷帘、配电房和发电机房的气体灭火系统、消防水箱、消防二次明配线管、防火门和防火漏电监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统。 | 消防单位 | 施工图、设计变更、技术核定单、图纸会审纪要、规范等 | 需提供相关施工图纸 | 工程部 |
|  |  |  | 2.与消防相关的安装（包含室外管沟开挖、回填等） |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、与消防相关的土建工作（含已设计或未设计的所有消防管道及桥架穿墙、穿板的开孔，全部的洞口封堵、恢复，含已预留的消防工程范围洞口的混凝土封堵）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.各系统调试、工程及系统验收、消防相关的工程维保等（即交钥匙工程）。包括：消防设备、消防水泵控制柜、启动控制箱（柜），消防设备至供电配电箱的电缆、桥架、管线等；不含消防双电源控制箱（柜）。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 消防强弱电系统 | 1.从双电源箱（即甲供配电箱）至风机、风阀、泵等各消防设备的电源线、控制线敷设及穿线管道的安装或埋设。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.从配电箱到防火卷帘门控制箱的电源线、控制线的敷设及穿线导管的安装（含启动控制箱）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.电气火灾监控系统（配电箱甲供）、消防电源监控系统、防火门监控系统的线路、模块及设备的采购安装、敷设、相关线路的二次剔槽等（含防火门电磁闭门器）。不含火灾监控主机、防火漏电及电源监控模块。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 火灾自动报警及消防设备联动控制 | 1.地下设备房、车库、生活水泵房及商铺住宅的火灾自动报警系统，烟感、温感报警探头，消防电话，消防广播、消火栓按钮、手报、火灾显示盘等的安装调试。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.消防控制室内自动报警、联动控制设备的安装调试、线路敷设（不含从电梯控制箱（柜）到中控室的五方通话电缆的敷设）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.消防报警、联动控制系统的编码调试，并负责完工后的消防验收。 |  |  |  |  |

附件3

1、室外消防管网采用加厚型PE管（钢丝网骨架PE管），阀门采用涡轮蝶阀。高层过道及洋房楼梯间消防箱采用旋转式栓头。

2、电梯前室、过道及洋房楼梯间消防箱尺寸要求：800*650*160mm，采用旋转式栓头；车库消防箱按柱子尺寸采用非标一体式消防箱，车库消防箱的安装须在不影响停车位净宽的前提下提前优化（比如：消防箱按柱子宽度尺寸采用非标消防箱、支管埋地等）。

3、所有风管均采用热镀锌钢板（厚度按设计及规范要求）及热浸镀锌法兰连接，支吊架角钢及丝杆为热浸镀锌材质，镀锌层厚度≥60μm。

4、商业外围及入户大堂的的消火栓全部采用暗崁入式（当消火栓箱影响建筑使用功能、位于剪力墙或柱头无法暗嵌时，由甲方调整安装位置，甲方确定的位置在原设计四周5米范围内不计费用，超过5米的，甲方按合同约定中的变更事项处理）。所有消火栓的颜色为白底红字。

5、室外消防暗埋管道安装之前，乙方应编制有效的防沉降措施，经甲方同意后方可展开施工（正常消防管道施工规范之外的防沉降措施费用按合同约定中的变更事项处理）。

6、室内消防管道为热镀锌材质，支吊架采用热镀锌角钢，质量及规格型号按国家现行规范、标准执行。其中车库消火栓及喷淋系统管道的所有支吊架角钢均采用热浸镀锌材质（镀锌层厚度≥60μm）。

7、所有消防类强弱电的电线、电缆耐火等级达到现行国家及地方规范标准，并符合设计要求。

8、消防范围的桥架采用防火桥架。

9、所有热浸镀锌材质的镀锌层厚度采用“涂层测厚仪”进行检测。

附件4

申 请 书

有限公司：

我司参与贵司         工程投标时，已交纳投标保证金人民币大写       元整（￥       .00），现贵司      工程已定标，请贵司无息退还我司投标保证金。
（附投标保证金收据 ）

收款人信息：开户名

开户行

账  号

公司 (公章)

年  月  日