棠宁府一二期充电桩供货及安装工程招标文件

一、 项目简介：

1、项目名称：棠宁府一二期充电桩供货及安装工程

2、项目地址：重庆市大足区

3、资金来源：自筹

4、招标范围及内容：

（1）包含招标方提供的图纸中充电桩采购及安装、配套运营管理系统的安装调试、检测、验收、成品保护、交付相关资料（含配合提供申请充电车位一户一表相应资料等）、质量保修、移交等内容。

（2）从配电室充电桩配电屏至充电桩之间的电缆、线管桥架、充电桩配电箱、充电桩设备、网络敷设（弱电线路敷设至5#楼二层物管中心）、明配管路安装等所有工作内容，其中电缆及充电桩配电箱为甲供。

（3）一期35套、二期112套。

5、招标方式：邀请招标，承包方式为包工包料（甲供材除外）、包质量、包安全、包进度。

6、计划工期：分期施工，一期于2022年 3 月 31 日前完成施工，二期具体工期要求按甲方书面通知执行。

7、质量要求：严格按照国家及地方现行相关规范、标准、设计图纸等进行施工，工程质量达到合格标准。

8、壁挂式充电桩及管理系统技术要求：

（1）详细要求及参数详附件2。

（2）采用刷卡式壁挂交流充电桩（单枪），需显示充电量、费用、充电时间等。

（3）具备微信支付功能、刷卡支付功能，采用在线收费方式，设备运营无需第三方运营平台，不产生后期运营费用。

（4）产品除满足上述技术标准外，充电桩必须是获得产品型式认可的合格产品且具有相关检测报告。

二、投标人资格

1、投标人应是合格的具有充分的技术、资金、调试经验、工程施工经验和售后服务实力的施工单位。

2、投标人必须是合法的注册公司，在法律上、财务上具备独立履约能力，并具有相应的注册、施工等资格证明。

3、投标人投标内容必须满足招标文件所提出的技术要求。

4、投标人应在重庆市做过类似工程（已完工）（实际承包人实际承包过类似工程的施工工作，具备相关经验,投标单位需提供完成类似工程的证明资料，包括项目名称，合同（价格部分可遮挡），以及完工后的实景图（若有）等）。

三、现场踏勘及答疑

1、投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘并承担相应费用，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做的推论、理解和结论概不负责。勘察现场联系人：李志鹏17723152800。

2、投标人应认真阅读招标文件中所有的事项和条款等要求。在收到招标文件后2日内提出疑问，招标方在收到疑问后2日内统一给予回复（投标答疑信箱：121126944@qq.com）。

3、在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标方可主动地对招标文件进行修改，招标文件的修改具有约束力。

四、投标报价

1、本工程按附件1表格进行报价（报价须注明含  %的增值税专用发票）。

人工费、材料费（甲供材除外）、运输费（含二次转运）、装卸费、安装费、保管费、机械及设备费、管理费、措施费、安全及文明施工费、成品及半成品保护费、清洁费、验收及移交（含资料移交）、利润、风险及税金等一切费用，报价不仅要包括技术条款及设计图纸上标明的，还应包括任何未明确标出或漏项的，全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。报价不含水电费。

2、付款方式：

（1）当期所有材料及设备全部进场并现场验收合格后10个工作日内，付至该期审核产值的50%，

（2）经主管部门联合竣工验收合格、拿到验收合格证，并移交给甲方及物业且签字确认后15个工作日内，付至该期审核产值的85%。

（3）每期乙方结算完成后15个工作日内，付至该期结算金额的95%。

（4）每期余5%为质保金，质保期3年（从竣工验收合格移交给甲方签字确认之日起计算），期满无任何质量问题一次性无息结清。

（5）每次付款前乙方需提供足额（税率为 %）的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付，结算完成乙方须提供全额的增值税专用发票（含质保金）。在合同履行期间，如遇国家的税率调整，双方同意按实际发票税率调整合同价款。

五、招标文件及编制

1、投标函

2、投标报价说明

3、报价表（详附件1）

4、法定代表人身份证明

5、法人授权委托书（原件）

6、对招标文件及合同条款的承诺及补充意见

7、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等

六、投标文件递交、时间要求

1、投标截止时间、联系人：

投标截止时间： 2022年3月4日中午12点前

招标联系人：胡老师 18983757376

黄老师 15023784063

2、投标文件的份数、装订要求：

将投标文件（一份）密封，并在封套上注明项目名称、不得拆封字样、投标人名称、联系电话和地址，并在密封处加盖公章，否则视为废标。

3、投标文件递交地点

收件地址：重庆市大足区棠香街道棠宁府项目部

投标收件人：李志鹏17723152800

针对招投标过程中的违规行为举报信箱：dongbangdichan@126.com

重庆棠府置业有限公司

2022年2月25日

附件1

棠宁府一二期充电桩报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 充电设备 |  |
| 1 | 壁挂式充电桩 | 台 | 7KVA | 147 |  |  | 品牌： |
| 二 | 管理系统 |  |
| 1 | 数据库服务器 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 汇聚交换机 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 接入交换机 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 线材及附件 | 项 |  | 1 |  |  | 不含电缆及配电箱 |
| 5 | 电动汽车管理系统软件 | 套 |  |  |  |  | 给甲方永久使用，后期不收取任何费用 |
| 6 | 微信、支付宝支付系统 | 套 |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |

注：上述报价含  %的增值税专用发票。

附件2：充电桩设备技术要求

本技术要求为最低要求，投标单位所投产品技术参数应不低于下面所列参数。

1、交流充电桩技术要求

1.1.环境条件

工作环境温度：-20°C～+50°C；

相对湿度：5%～95%；

海拔高度≤2000m；

使用地点不得有爆炸危险介质，周围不含有腐蚀性和破坏绝缘的有害气体及导电介质；

使用地点无强烈振动和冲击，无强电磁干扰，外磁场感应强度不得超过0.5mT；

安装垂直倾斜度不超过5%；

1.2.电源要求

# 1.2.1 输入

充电桩的输入额定电压为：单相220V单相3线

允许电压波动范围为额定电压±15%。

# 1.2.2 输出

单枪输出额定功率：单相7KVA

额定输出电流：单相32A

1.2.3频率

50Hz±lHz。

1.3.结构要求

# 1.3.1 基本构成

交流充电桩主要由人机交互显示屏、读卡器、智能计费综合管理模块、电能计量模块、通讯模块、电气模块（包括充电连接装置、安全防护装置）和桩体组成。

# 1.3.2 充电连接方式

充电桩应采用GB或T 20234.2—2015描述的连接器。

# 1.3.3 桩体

桩体采用壁挂式两种安装方式（位置详见图纸）；

桩体无外露锐角，表面涂膜色泽层应均匀光洁、不起泡、不龟裂、不脱落；

充电设备外壳应采用抗冲击力强、抗老化、耐腐蚀的非金属材质；

桩体应采用防盗设计；

非绝缘材料外壳应可靠接地；

在结构上应防止人轻易触及带电部件；

落地式充电桩内部电气设备应布置在距离安装基础300mm以上的位置；

桩体的人机交互界面，应设置在便于人操作和查看的位置。

# 1.3.4 电气

充电连接点的结构尺寸应满足GB或T 20234.2—2015中的相关要求；

# 1.4.1 人机交互显示屏

显示屏应具有背光、防紫外线、抗静电；显示屏为彩色非触摸屏，屏幕尺寸不小于3.5寸，功耗不大于3W；

1.4.2电能计量模块

充电桩装配多功能交流电能表，多功能交流电能表准确度等级不低于1.0；

充电桩预留供多功能交流电能表检定用的脉冲采样接口和通信接口；

1.5.功能技术要求

1.5.1人机交互功能

充电桩应能通过人机交互显示屏显示各状态下的相关信息，包括运行状态、充电电量、计费信息等。

显示字符应清晰、完整，没有缺损现象，不应依靠环境光源即可辨认。

充电桩宜具备手动输入和控制的功能，应能设置设备的MAC地址、IP地址、子网掩码、默认网关、端口号，中心服务器的IP地址、端口号，充电桩编号，资产编号，充电配置参数等。

1.5.2计量功能

充电桩应具备对每个充电接口的充电电量进行独立计量的功能。

1.5.3付费交易功能

充电桩可按配置的参数实现准确计费，参数包括费率时段、计费费率等。充电桩需配备基于13.56MHz非接触式读卡头，支持ISO14443A类和B类卡。

充电桩支持网络支付等多种电子支付方式。

1.5.4管理平台和数据本地存储功能

独立的管理平台和服务器。

交易数据应以记录形式保存在非易失性存储器内。

应保证存储数据的正确、连续、完整、有效。

应具有不少于 1000 条的记录空间。

1.5.5自检功能

上电操作时，充电桩需先进行自检，检查内容包括时钟、供电情况、费率配置情况、存储空间等；

应能通过状态指示灯或显示屏等方式显示故障信息，形成故障情况信息记录并上传至上级监控管理系统。

1.5.6软件升级功能

充电桩具备本地、远程软件升级功能。

1.5.7控制导引功能

充电桩具备控制导引功能，控制导引电路参数、充电连接控制时序能满足GB或T 18487.1—2015附录A的相关规定。

1.5.8通讯功能

具备 CAN2.0 通信总线功能，可与 BMS 通讯。配置 3G/4G 通讯模块，充电机通过 CAN 或工业以太网及 3G/4G 通讯流量卡与充电监控平台系统通信，实现充电状态的监控、统计、查询及控制功能。

1.5.9急停按钮 具备急停按钮，以便在紧急情况时能够强行终止充电。急停按钮外部加防护罩，只有破坏防护罩才能按下急停按钮，防止误操作和人为破坏。

1.6.安全可靠性要求

# 1.6.1 安全防护功能

1.6.1.1 充电桩具备输出过电流保护、短路保护和剩余电流保护功能，并有告警提示。

1.6.1.2 主回路具备带负载分合电路功能。

1.6.1.3 充电桩具备主回路交流输出开关故障检测功能。

# 1.6.2 耐气候环境要求

1.6.2.1 防护等级

充电桩的外壳防护等级应达到IP54。

1.6.2.2 三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电桩内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，其中防盐雾腐蚀能力应能满足GB或T 4797.6—2013中图7的要求。

1.6.3.3 防锈（防氧化）保护

充电桩铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

1.6.2.4 防风保护

户外安装的充电桩应能承受GB或T 4797.5—2008中表3、表NA.2规定的不同地区、不同高度的最大风速的侵袭。

防风等级：≥9。

# 1.6.3 电气间隙和爬电距离

电气间隙和爬电距离应能满足表1的规定。

表1 电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压 UI(V) | 电气间隙 (mm) | 爬电距离 (mm) |
| --- | --- | --- |
| ≤ 60 | 3.0 | 3.0 |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 5.0 | 6.0 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |

# 1.6.4 接地要求

充电桩的接地要求应能满足以下规定：

充电桩壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志；

所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的外壳以及手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω；

充电桩的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电桩主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2；

接地母线和柜体之间的所有连接应避开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

# 1.6.5 电气绝缘性能

# 1.6.5.1 接触电流

试验电压应为额定电压的1.1倍。充电桩任一交流相线和彼此相连的可触及金属部分之间，以及和覆盖在绝缘外部材料上的金属箔之间的接触电流，应根据IEC 62477—1:2012的5.2.3.7测量且不应超出表2规定的值。

表2 接触电流限值

|  | I类供电设备 | II类供电设备 |
| --- | --- | --- |
| 任一交流相线和彼此相连的可触及金属部分之间，以及和覆盖在绝缘外部材料上的金属箔之间 | 3.5mA | 0.25mA |
| 任一交流相线和通常为非活性的金属不可触及部分之间（双重绝缘） | 不适用 | 3.5mA |
| 彼此相连的不可触及和可触及的部分和覆盖在绝缘外部材料上的金属箔之间（附加绝缘） | 不适用 | 0.5mA |

1.6.5.2 绝缘电阻

在充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地之间按表3规定施加直流电压，绝缘电阻应不小于10MΩ。

# 1.6.5.3 介电强度

在充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地之间按表3规定施加1 min工频交流电压（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中，试验部位不应出现绝缘击穿或闪络现象。

# 1.6.5.4 冲击耐压

在充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地之间按表3规定施加标准雷电波的短时冲击电压。试验过程中，试验部位不应出现击穿放电。

表3绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压UI V | 绝缘电阻测试仪器的电压等级 V | 介电强度试验电压 V | 冲击耐压试验电压 kV |
| --- | --- | --- | --- |
| UI ≤ 60 | 250 | 1000(1400) | 1 |
| 60 ＜UI ≤ 300 | 500 | 2000(2800) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2400(3360) | ±6 |
| 注1：括号内数据为直流介电强度试验值。 注2：出厂试验时，介电强度试验允许试验电压高于表中规定值的10%，试验时间1s。 |

1.6.6 电磁兼容性

# 1.6.6.1 抗扰度要求

静电放电抗扰度

充电桩应能承受GB或T 17626.2—2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

射频电磁场辐射抗扰度

充电桩应能承受GB或T 17626.3—2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

电快速瞬变脉冲群抗扰度

充电桩应能承受GB或T 17626.4—2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

浪涌（冲击）抗扰度

充电桩应能承受GB或T 17626.5—2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌(冲击)抗扰度试验。

电压暂降、短时中断抗扰度

充电桩应能承受GB或T 17626.11—2008中第5章规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

# 1.6.6.2 无线电骚扰限值

辐射骚扰限值

充电桩应符合表4规定的辐射骚扰限值。

表4在 10m 测量距离处的辐射骚扰限值

| 频率范围MHz | 准峰值限值dB(μV或m) |
| --- | --- |
| 30～230 | 40 |
| 230～1000 | 47 |

传导骚扰限值

电源端子：

充电桩电源端子应符合表5规定的传导骚扰电压限值。

信号和控制端口

充电桩信号和控制端口应符合表6规定的传导骚扰电压限值和电流限值。

表5 电源端子传导骚扰限值

| 频率范围 MHz | 限值dB(μV) |
| --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.50 | 79 | 66 |
| 0.50～30 | 73 | 60 |

表6 信号和控制端口传导共模(不对称)骚扰限值

| 频率范围 MHz | 电压限值 dB(μV) | 电流限值 dB(μA) |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.50 | 97～87 | 84～74 | 53～43 | 40～30 |
| 0.50～30 | 87 | 74 | 43 | 30 |

1.6.7 机械强度

按照GB 7251.3—2006中的8.2.10的规定进行试验。试验结果应符合GB 7251.3—2006中的8.2.10.3的要求。

# 1.6.8 平均故障间隔时间（MTBF）

平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于8760h（置信度为85%）。

# 1.6.9 待机功耗

在额定电源电压下，当充电桩处于待机状态时，其整机功耗不应大于15W。

# 1.7. 7KW交流桩技术参数表

| 序号 | 名称 | 项 目 | 单位 | 标准参数值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7KVA交流充电桩 | 交流输入电压 | V | 单相AC220V |  |
| 2 |  | 交流输入频率 |  | 50±1Hz |  |
| 3 |  | 电流 | A | 32A |  |
| 4 |  | 充电配置 |  | 壁挂式安装安装、充电抢1把，充电电缆长度3米 |  |
| 5 |  | 人机交互界面 |  | 带彩色触摸屏；带读卡器； |  |
| 6 |  | 防护等级 |  | IP54 |  |
| 7 |  | 防雷装置 |  | D级 |  |
| 8 |  | 静电放电抗扰度 |  | 3级 |  |
| 9 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 3级 |  |
| 10 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 3级 |  |
| 11 |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3级 |  |
| 12 |  | 电压暂降、短时终端抗扰度检验 |  | 3级 |  |
| 13 |  | 介电强度 |  | 试验部位无击穿或闪络现象 |  |
| 14 |  | 冲击耐压 |  | 试验部位无击穿或绝缘损坏现象 |  |
| 15 |  | 带载分合电路 |  | 不应出现损坏、死机、复位的现象 |  |

1.8. 元器件要求

（1）要求充电枪品牌厂家类似于巴斯巴、中航光电、多思达等同等档次知名品牌。

（2）要求断路器品牌厂家不低于施耐德、ABB和西门子及同等档次品牌。

（3）充电设备每台设备均含有线、无线双网接入功能，每个车位均可单独通信、记录。